山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 山东大学口腔医院职业病危害因素检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省济南市历下区文化西路44号 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 王彩娇 |  | 联系电话 |  | 15066153304 |
| 项目负责人 | 樊盼盼 |  | 联系电话 |  | 0531-82629353 |
| 公示信息类别 | 定期检测□ 日常检测□ 其他✔ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 樊盼盼 | 工程师 |  | 鲁P20210266 |  |
|  | 毕心粼 | 工程师 |  | 鲁P20210267 |  |
| 项目主要内容： 山东大学口腔医院位于历下区文化西路44号。下设18个门诊临床以及科室，是全省首家三级甲等口腔专科医院。 医院病理科是山东省内唯一的集教学、科研及临床诊断为一体的口腔专科病理科室，现有医师3名，技师1名，以粘膜病理诊断为特色与粘膜科临床工作紧密结合，同时以牙周病诊断、颌骨病理及唾液腺病理诊断见长。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 检测的职业病危害因素包括苯、甲苯、二甲苯和甲醛。 防护设施情况：病理科取材室与技术室安装有通风橱，取材、包埋、染色等工序均在通风橱内进行。另办公室与诊断室内各有一台空气消毒净化器。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 结论：本次检测项目检测了工作场所空气中：苯、甲苯、二甲苯岗位接触时间加权平均浓度各4个，苯、甲苯、二甲苯、甲醛工作地点短时间接触浓度各5个，其中取材室甲醛短时间接触浓度超标，其余结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1部分 化学有害因素》（GBZ 2.1- 2019）的要求。 建议：在进行取材、脱水、染色等操作时应在通风橱内进行，并确保通风橱正常开启。本次检测取材室出现甲醛短时间接触浓度超标，应加强个体防护，在工作中必须佩带防毒口罩，工作地点加强通风橱通风换气效率或增加通风设施。对接触职业病危害因素的医师及技师应定期进行职业健康检查。此外，用人单位需进一步加强职业病防治培训工作，切实加强职工的自我防护意识。 |  |  |  |  |  |

制表人： 樊盼盼                     制表日期：   2021.11.17