山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

| 项目名称 | 齐鲁制药动物实验检测中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省济南市历城区董家街道办事处849 号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位职业卫生管理联系人 | 柳汝亮 |  | 联系电话 |  |  | 0531-55821224 |  |
| 项目性质 | 新建R 改建□ 扩建□ 技术改造□ 技术引进□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 张放 |  |  | 联系电话 |  |  | 0531-82629353 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价R 职业病防护设施设计□ 控制效果评价（职业病防护设施验收）□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |  |
|  | 张放 | 副研究员 |  |  | 鲁P20210249 |  |  |
|  | 刘洪强 | 工程师 |  |  | 鲁P20210262 |  |  |
|  | 冯斌 | 副研究员 |  |  | 鲁P20210256 |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 检测情况： 本项目为预评价，类比数据来自我单位检测报告2021JX0041，检测结果均符合我国职业接触限值要求。 拟采取的防护设施设置情况如下： 拟采取的防尘毒设施 （1）动物饲养及实验过程产生或存在的气体及粉尘均经负压收集，首先进行高效过滤除菌，然后引入各自的一级水洗塔处理（共计4套），收集效率可达到95%，净化效率为60%； （2）项目实验过程中使用的挥发性溶剂很少，因此实验废气产生量微少。本项目实验室严格按照GMP车间要求设置，内设置中央空调净化装置，集中进风、送风，进风和送风均采用高效过滤装置过滤。实验废气经高效过滤器（设计过滤效率≥99.95%）过滤后通过空调排风口无组织排放； （3）本项目产生的全部生产及生活污水均需要进行灭活处理（灭活温度为121℃，时间为30min）。 （4）实验室的全部实验操作均在通风橱进行。 防噪措施 （1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开； （2）各类风机的进出口安装消声器，泵类加隔音罩； （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声； （4）针对管路噪声，设计时尽量防止管道拐弯、交叉、截面剧变和T型汇流。对风机、泵等振源相连接的管线，在靠近振源处设置软接头，以隔断固体传声；在管线穿越建筑物的墙体和金属桁架接触时，采用弹性连接。 防工频电场措施 配电柜设置金属外壳，并有良好的接地。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审情况（评价结论、评审及验收意见等）： 专家组建议通过该《预评价报告》，评价机构应按专家组意见对报告进行修改，并由评审专家组确认后存档、备查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审（验收）意见的整改落实情况： 经专家组确认，评审意见已落实。 |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：张放                        制表日期： 2021.12.5