山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

| 项目名称 | 烟台港龙口港区南作业区6#-7#液体化工泊位工程 职业病防护设施设计专篇 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省烟台市龙口市黄山馆镇裕龙岛 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位职业卫生管理联系人 | 李军 |  | 联系电话 |  |  | 13356332197 |  |
| 项目性质 | 新建 改建□ 扩建□ 技术改造□ 技术引进□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 张士怀 |  |  | 联系电话 |  |  | 13953192812 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计 控制效果评价（职业病防护设施验收）□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |  |
|  | 张士怀 | 助理研究员 |  |  | 鲁P20210252 |  |  |
|  | 冯斌 | 副研究员 |  |  | 鲁P20210256 |  |  |
|  | 曲 玮 | 助理研究员 |  |  | 鲁P20210253 |  |  |
|  | 张 普 | 工程师 |  |  | 鲁P20210265 |  |  |
| 项目主要建设内容： 拟建设2个5万吨级液体化工泊位及配套设施（综合楼、变电所、消防泵房等）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 职业病危害因素检测： 根据类比检测结果，装卸工接触的职业病危害因素浓度或强度符合国家限值的要求。装卸工、维修工、电工接触的噪声水平≤85dB（A）。根据《工作场所职业病危害作业分级第2部分：化学物》（GBZ/T229.2-2010）的分级方法，类比项目作业人员接触的毒物的等级为0级，为相对无害作业。根据《工作场所职业病危害作业分级第4部分：噪声》（GBZ/T229.4-2010）的分级方法，本工程作业人员接触的噪声强度水平低于最低分级标准。类比项目职业病危害因素的浓度/强度得到了控制。但类比项目有3名装卸工由于血常规异常调岗，本报告认为装卸工在连接和断开装卸臂时所接触的职业病危害因素种类多、时间长，应作为职业病危害因素关键控制点加以关注。 防护设施设置情况： 名称; 设置位置; 设备型号; 设备参数. 3#综合楼; 一层柴油发电机房; XBDZ-No2.8; 风量：950m3/h，全压41Pa，功率：0.04kW，转速1450rpm. 一层 换热间; XBDZ-No2.8; 风量：950m3/h，全压41Pa，功率：0.04kW，转速1450rpm. 一层 变电所; XBDZ-No4.5; 风量：5870m3/h，全压121Pa，功率：0.25kW，转速1450rpm. 三层UPS电源室; XBDZ-No2.8; 风量：950m3/h，全压41Pa，功率：0.04kW，转速1450rpm. 厕所; XBDZ-No2.8; 风量：950m3/h，全压41Pa，功率：0.04kW，转速1450rpm. 泵房; 泵房; XBDZ-No4.5; 风量：6360m3/h，全压139Pa，功率：0.37kW，转速1450rpm. 配电室; XBDZ-No2.8; 风量：1230m3/h，全压45Pa，功率：0.04kW，转速1450rpm. 储油间; XBDZ-No2.8; 风量：950m3/h，全压41Pa，功率：0.04kW，转速1450rpm. |
| 评审情况（评价结论、评审及验收意见等）： （1）本工程投产运营后可能产生职业病危害的职业病危害因素有氨、苯、二甲苯、氰及其腈类化合物、氢氧化钠、丙酮、甲醇、乙醛、苯乙烯、乙二醇、环氧丙烷、正己烷、己烷、戊烷、溶剂汽油、甲基叔丁基醚、甲基丙烯酸甲酯、硫酸、醋酸乙烯、异戊二烯、二乙二醇、三乙二醇、噪声、工频电场等。生产环境中存在的职业病危害因素为高温和低温。装卸工是本工程有毒物质控制的关键岗位。 （2）本工程总体布局设计、生产工艺和设备布局设计、建筑卫生学设计符合GBZ1-2010等国家卫生标准要求。 （3）本工程职业病防护设施的设计基本符合《工业企业设计卫生标准》的防毒、降噪、防暑防寒的要求。 （4）工程在正式运行前，山东裕龙港务有限公司应按相关规定设置职业卫生组织机构和完善各项管理制度、应急预案，并明确应急救援设备的种类和数量。 （5）本工程在采取本报告所列防护措施、补充措施情况下，预期接触水平见表6-1。 本工程主要接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素预期浓度（强度）未超过标准限值，只要建设单位在初步设计阶段能够认真切实地落实各项职业病防护措施，保证职业卫生资金的投入，项目投产后加强职业病的防治管理，本工程在正常生产情况下，可能存在的职业病危害因素是可以预防和控制的。 2021年9月28日，建设单位组织了专家评审，评审结论：按照专家组意见及专家个人意见修改，修改后通过。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审（验收）意见的整改落实情况： 对专家提出的各个意见进行了相应的整改，具体整改意见，参见报告号为2021SJ0013的正式稿。 |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：张普                        制表日期：2021年11月4日