山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病危害控制效果评价信息公开表

| 建设单位(用人单位) | 名 称：内蒙古大板发电有限责任公司 地理位置：内蒙古巴林右旗大板镇 联 系 人：殷灜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称及简介 | 项目名称：内蒙古大板电厂2×600MW新建工程职业病危害控制效果评价报告书 项目简介：本项目建设规模为 2×600MW 亚临界燃褐煤直接空冷机组，由中国电力投资集团公司独资建设，燃用白音华煤田的褐煤。于2007年9月动工，两台机组于2013年相继完成168小时试运行，投产发电并入东北电网。 |  |  |
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
|  | 冯斌 | 副研究员 | A01（P）12200507 |
|  | 程虎 | 副主任技师 | A01（J）12200028 |
|  | 曲玮 | 助理研究员 | A01（P）12200260 |
|  | 陈学磊 | 助理研究员 | A01（J）14100788 |
|  | 张诚 | 助理研究员 | A01（P）12200726 |
|  | 信清华 | 助理研究员 | A01（P）12200231 |
| 现场调查及采样时间 | 2013.9.7-9 |  |  |
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 孔石泉、殷灜、李树斌 |  |  |
| 建设项目(用人单位)存在 的职业病危害因素及检测 结果 | 一、建设项目存在的职业病危害因素 本项目主要存在的职业病危害因素包括：粉尘（煤尘、矽尘、电焊烟尘、其他粉尘、石灰石粉尘和石膏粉尘）；化学毒物（一氧化碳、氢氧化钠、二氧化硫、硫化氢、二氧化氮、一氧化氮、盐酸、肼、氯、氨、锰及其化合物）；物理因素（高温、噪声、工频电场、紫外辐射）。 二、建设项目职业病危害因素检测结果 本项目职业病危害因素检测结果中，粉尘检测结果显示：工作场所粉尘的短时间接触浓度和接触粉尘工人的时间加权平均浓度均符合国家职业接触限值要求；化学毒物检测结果显示：1个工作场所氨的短时间接触浓度超过职业接触限值外，其余检测数据均符合国家职业接触限值要求；噪声检测结果显示：5名工人个体接触噪声强度超标，合格率77.3%,8个工作场所噪声强度超标，合格率93.2%；其它职业病危害因素如高温、工频电场的强度均符合《工业企业设计卫生标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》的要求。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 一、评价结论 依据国家安全监管总局《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（安监总安健〔2012〕73号）的规定，本项目属于火力发电—燃煤发电项目，判定为职业病危害严重的建设项目。本项目在设计、施工中，遵循了国家关于建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用的原则，采取了相应的职业病危害防护措施，基本符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求。如果在运行过程中落实本报告提出的建议，严格执行各项职业卫生规章制度，能够达到控制工作场所职业病危害、保护工人身体健康的目的。 二、建议 1．完善喷淋洗眼、检测报警仪等应急救援设施，并加强维护。 2. 完善外委作业的职业病危害告知及职业卫生管理 3. 规范开展劳动者职业健康监护的相关工作； 4.按照相关法律、法规要求，建立健全职业卫生档案 |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 专家组同意该项目职业病防护设施通过现场验收，建设单位须按专家组意见及修改后的《报告书》对职业病防护设施及管理措施进行整改，整改后依程序上报。 |  |  |