山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病危害现状评价信息公开表

| 建设单位(用人单位) | 名 称：华电章丘发电有限公司 地理位置：德州市运河经济开发区 联 系 人：王远宏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称及简介 | 项目名称：华能国际电力股份有限公司德州电厂职业病危害现状评价报告 项目简介：华能德州电厂厂址位于德州市运河经济开发区。现有一、二、三期共6台燃煤机组，总装机容量为2700MW。其中一、二期4×330MW机组分别于1991年和1994年投入商业运行，三期2×700MW机组于2002年投入运行。电厂现有员工1719人，其中生产工人1107人。 |  |  |
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
|  | 张海东 | 助理研究员 | A01(P)12200254 |
|  | 赵 敬 | 助理研究员 | A01（P）12200468 |
|  | 刘正亮 | 研究员 | A01(P)12200266 |
|  | 张梦萍 | 助理研究员 | A01（J）12200292 |
|  | 陈雯雯 | 助理研究员 | A01（J）14100921 |
| 现场调查及采样时间 | 2016年9月12～14日、9月19～21日 |  |  |
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 王远宏 |  |  |
| 建设项目(用人单位)存在 的职业病危害因素及检测 结果 | 一、建设项目存在的职业病危害因素 生产工艺过程中的职业病危害因素主要包括粉尘（煤尘、电焊烟尘、其他粉尘和石灰石粉尘）；化学毒物（氢氧化钠、硫酸、盐酸、氨、联氨、次氯酸钠、柴油、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、二氧化氮、一氧化氮、六氟化硫及其分解产物、锰及其化合物、臭氧）；物理因素（高温、噪声、工频电场及紫外辐射）。 二、建设项目职业病危害因素检测结果 工作场所各类作业点的生产性粉尘、化学毒物的短时间接触浓度/最高接触浓度均符合职业接触限值要求；各个工种接触的生产性粉尘、化学毒物的时间加权平均浓度均符合职业接触限值要求；存在高温的作业点检测结果符合职业接触限值要求；多数岗位的噪声接触剂量和噪声作业点符合职业接触限值要求，存在部分岗位超过职业接触限值的情况，除石灰石磨制巡检工外，经佩戴有效个体防护用品后，检测结果均符合职业接触限值要求；工频电场强度多数作业点检测结果符合职业接触限值要求，超标点集中在500kV升压站、220kV升压站的巡检地点。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 一、评价结论 根据国家安全监管总局等部门颁布的《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》及《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》等法律、法规及规范要求，华能德州电厂属于第二大类的“电力、热力、燃气及水生产和供应业”的第一分项的“电力、热力生产和供应业”的子项“火力发电（燃煤发电）”项，判定华电章丘发电有限公司属于职业病危害严重的生产企业。 本报告认为，华能德州电厂在日常生产、管理过程中贯彻落实了国家有关职业卫生的法律、法规、规章和标准，企业成立了职业卫生管理机构，明确了相关管理任务与职责。职业健康监护、职业卫生培训、个体防护用品的发放监管、年度职业卫生计划等工作内容均能够落实到位，成立了应急救援组织并能够依计划组织年度演练；职业病防护设施的日常维护、保养基本到位，主要职业病危害因素的检测结果基本符合职业卫生要求。 二、建议 1、个体防护用品建议 A.结合GB11651等标准、规范的相关要求，为接触酸、碱作业人员配备防酸碱面罩、防酸碱手套、防酸碱服、防酸碱鞋；为网控巡检作业人员配备带电作业屏蔽服。 B. 加强噪声作业区域员工的防噪声耳塞佩戴的监督管理；定期对工人现场实际佩戴个体防护用品的情况(尤其是防噪耳塞)的使用效果进行评估，确保其处于正常使用状态。 2、防工频电场措施建议 500kV升压站及开关站、220升压站及开关站、35kV升压站应选择工频电磁场强度较小的设备，以从设备本质上减少工频电磁场对作业人员健康的影响。 3、防毒措施建议 一二期脱盐水处理的盐酸、碱共用计量间，在工艺条件允许情况下，进行隔离设置，以避免相互影响。 4、现场应急救援措施建议 A. 一、二期脱盐水车间酸碱计量间盐酸计量槽、氢氧化钠计量槽应设置事故围堰，满足最大泄漏量需要； B. 一、二期及三期锅炉水汽加药间氨水储罐设置事故围堰，满足最大内容物泄漏需要；设置的机械通风设施选择耐腐蚀型号，通风换气次数不小于12次/h的事故通风要求；设置喷淋洗眼设施，服务半径不大于15m。 C. 液氨卸车及储罐区应设置低位风向标； D. 三期循环水补给酸碱计量间喷淋洗眼器未设置于入口处，不能正确使用，应位于入口处并及时维护； E. 现场洗眼器均未相应的定期维护记录。 6、现场警示标识设置及警示线设置建议 按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）及《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》（安监总厅安健〔2014〕111号）的要求，在产生粉尘、化学物、噪声及高温的作业场所设置警示标识或警示线。 |  |  |